참고		최근 화재발생 관련 모범사례

경기도 요양병원 화재

□ 화재개요

발화장소

○ 피해현황 : 인명피해 없음(인명대피 107명)  / 재산피해 290,164천원

○ 화재원인 : 건물 1층 반품샵 매장 내, 전동 킥보드 배터리 발화(추정)

○ 소방시설 : 자탐설비(작동), 옥내소화전(사용), 자속설비(119신고됨)

□ 피해저감 요소

○ 관계인 중심 초기대응 매뉴얼 사전 수립으로 신속한 대응활동 가능

- 관계자의 신속한 초기대응 활동으로 화재확산 및 인명피해 방지

(경비원) 화재 인지 후, 화재 상황 전파	⇨	(간호사) 옥내소화전 초기 진압	⇨	(병원관계자) 비상용 승강기 이용, 환자 대피

○ 환자유형에 따른 피난계획 수립으로 화재 시 효율적 대피 가능

- 피난약자 유형별 피난계획에 따른 피난보조자 전담제 실시

- 병원 자체 재해약자 피난계획을 바탕으로 진압 활동과 동시에

건물 내 클리어 존* 확보 및 신속 대피 유도

*클리어 존(Clear zone) : 실내 양압배연으로 연기 유입 차단 조치한 공간

→ 건물 내 클리어존(Clear zone) 12개소 확보

→ 특별피난계단 내 제연설비, 송풍기, 공기통을 이용한 양압배연 방식으로 특별피난계단 8개소(3층~10층), 중앙복도 4개소(4층, 8층~10층)를 클리어 존으로 형성 ※와상환자 및 거동불가 환자 277명 대피

피난보조자 전담제 실시	환자상태 표시(병실 문 및 침대)	특별피난계단 부속실 클리어존	중앙복도 클리어존

○ 실제상황을 가정한 내실있는 합동 소방훈련 실시로 초기대응 역량 강화

- 의정부소방서↔ 요양병원 합동 소방훈련(훈련 자체 1회, 합동 1회)

피난층 대피, 구조대 사용 요령	옥내소화전 사용 방법 교육	CPR 및 AED 사용방법 실습

□ 시사점

○ 복합건축물 내에 요양시설 입주시 저층(1, 2층)은 근린시설, 상층 요양시설 이용

- 층간 확실한 방화구획으로 연기확산 방지 및 신속한 초기대응 필요

경상북도 병원 화재

□ 화재개요

발화장소

○ 피해현황 : 연기흡입 42명(인명대피 94명(옥상대피 26명)) / 재산피해 1,057백만원

○ 화재원인 : 조사 중(1층 필로티 구조 주차장)

○ 소방시설 : 자탐설비(작동), 옥내소화전(사용), 자속설비(119신고됨)

□ 피해저감 요소

○ 소방시설, 피난․방화시설 유지관리 철저로 화재확산 방지 및 인명 피해 저감(화재발생 시 경보기 및 SP 정상 작동으로 화재 신속 소화)

방화문(자동개폐장치)	화재속보기 정상작동	옥내소화전 사용(전층)	고가 의료장비 소화기 사용

※ 화재로 연기가 전기 트레이 내부 배선을 타고 상층부로 확산되었으나, 소방시설(방화문, 옥내소화전 등)을 사용 및 초기 대응하여 화재피해 저감

○ 독립보행 가능 환자와 보행 불편 환자를 구분해 대피 담당자 매칭, 신속한 초기대응으로 입원환자 대부분 화재 초기 건물 외부로 대피

○ 직원에 대한 전문적인 소방교육·훈련 실시로 화재예방의식 강화 및 자위소방대 편성 임무별 사실적인 가상화재 소방훈련 실시(자체훈련 1회, 합동훈련 1회)

소방시설 교육	소화기 사용법 교육	옥내소화전 진압훈련	가상화재 대피훈련

□ 시사점

○ 소방시설 유지관리 철저, 의료시설 등 환자 유형에 따른 대피명단 지정, 관계자 소방안전교육 및 대피 훈련실시(화재 시 신속한 초기대응)